房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区2#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.03.14 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | DS02 DS05 DS06 DS-08 DS-10 DS-13 | 1）各弱电的题目名称与其内容不符。 2）电视说明部分3条，全频道隔频系统应为70±5dBµv. 1）每层二总线出线处应设短路隔离保护器。 2）表中最下栏应为RS-485通讯总线。 1AT2箱内N、PE端子不应连接。 APE-xdt箱W5回路开关由50A提高 一级到63A整定。 商铺应设火灾声光警报器。 各种箱体的布设应尽量避开剪力 墙设置。其它张同此。 | GB50020-1994第2.2.5.1条 DL/T621-1997第8.4.3条C）款GB50343-2004第6.3.1条1款。 JGJ16-2008第12.4.9条1款 GB50055-93第2.4.8条二款及3.3.5条一款 GB50016-98第5.5.1条、5.5.2条。 JGJ16-2006第13.6.4条3款 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。