房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 水 审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区4#楼 | 审查编号 | 2012037 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 水 | 审查意见 | 按意见修改 |
| 审 查 人 | 郭万宝 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-03-07 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 水施-1 -1 -1 -10 -10 计算书 | 设计说明“2.2.1”违反了《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005年版）第7.2.2、7.4.7.1、7.4.6.2条之规定； 给水水压未说明； 缺少《主要设备和材料表》； 地下室给水和排水平面图未设计； 通气管的设计违反了《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）第4.6.9条第三款之规定； 排水支管的连接违反了《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）第4.3.12条第一款之规定；； 缺少计算书。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。