房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区地下室（一） | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.03.15 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | DS01 DS02 DS06 DS08 DS09 DS10 | 概况中缺少面积叙述。 自动切换开关前应设隔离开关。 DS03同此。 主体建筑与本地下室接地体如何连接？用何种材料应标注上。 各配电室内应专设总等电位箱。 电缆桥架的安装方式应标注。装高不应低于2.5米。 电缆桥架过30米处应做技术处理 图例中缺少模块1751的图例模块说明 制表中RS-486总线应为485。 各主体建筑与车库的各出入口处应设置手动火灾报警按钮。 | GB50054-95第5.6.13条 GB50217-2007第6.2.8条 JGJ16-2008第8.10.13条 GB50116-98第8.3.1条 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。