房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 暖 审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区地下室（一） | 审查编号 | 2012042 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 暖 | 审查意见 | 按意见修改 |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-03-08 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | 1 1 1 计算书 | 设计依据缺少《公共建筑节能设计标准》（DBJ 14-036-2006）； 采暖设计说明深度不符合要求，且缺少系统图的设计； 缺少《主要设备和材料表》； 缺少计算书，违反了《居住建筑节能设计标准》（DBJ 14-037-2006）第4.2.1条之规定。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。