房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 伦达星尚城开发区6#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.03.15 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | DS02 DS04 DS05 DS06 DS07 DS09 DS16 | 1）各弱电的题目名称与其内容不符。 2）电视说明部分3条，全频道隔频系统应为70±5dBµv. 所有弱电系统在入户处应设SPD保护。其它楼同此。 每层应设短路隔离保护器。 AW2、3箱的负荷计算有误，尤其是AW3箱。负荷统计误差大。其总开关整定80A电流过小。 SPD前侧不应设4极联动的微断，宜采用熔断器保护。 AP柜内OAT4-1、2箱，PE、N端子 不应连接。 1）每商铺应设火灾声光警报装置 2）二层楼梯中间设探测器无法安装及检修及维护。 缺少屋顶防雷平面图。 | GB50020-1994第2.2.5.1条 GB50343-2004第5.4.2条 DL/T621-1997第8.4.3条C）款GB50343-2004第6.3.1条1款。 JGJ16-2008第12.4.9条1款 GB50016-98第5.5.1条、5.5.2条。 JGJ16-2006第13.6.4条3款 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。