房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 水 审）

| 工程名称 | 伦达星尚城安置区地下室（一） | 审查编号 | 2012040 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 水 | 审查意见 | 按意见修改 |
| 审 查 人 | 郭万宝 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-03-08 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 水施-1 -1 -1 -1 -1 计算书 | 设计依据缺少《人民防空工程设计防火规范》（GB 50098-98）（2001年版）； 车库的类别、建筑物体积和市政可资利用的水量未叙述； 设计说明“2.2.1”违反了《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005年版）第7.2.2、7.4.6.2条和《汽车库、修车库、停车场设计规范》（GB 50067-97）第7.1.8.1条之规定； 室外消防用水量和给水水压未说明； 缺少《主要设备和材料表》； 缺少计算书。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。