房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 滕州伦达星尚城安置区6号楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012,3,10 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 | 结施01 结施06 结施07 结施08 结施11 | 总说明中，建筑层数与图纸不一致。 筏板外挑阳角应设放射钢筋。 平面图中，部分附加钢筋与通长筋直径相差较大，宜加大至相近直径。 GJZ11等边缘构件无墙一肢箍筋数量宜增加至与墙体水平筋相同。 剪力墙竖向分布筋直径不宜小于10mm。 一层平面XL8等编号不妥，应检查计算模型。 | GB50010-2010 11.7.15 | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一两份，勘察设计单位、审查机构各一份。