房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 台儿庄御景嘉苑D5#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 孙晓华 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-6- |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 第1张 第2张 第3张 第5张 第15张 第16张 | 1）《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001已废止。 《建筑制图标准》GB/T 50104-2001已废止。 详图中，楼面做法应与节能表中采暖方式一致。 1）物业用房内暗厕应有通风、排气措施。 2）公共通道处梁下净高1.94m，不满足净高不应低于2.0m的规范要求。 3）汽车库设计应满足GB 50067-97中的规范要求；a）与储藏室相通的门应为防火门；b）汽车库外墙门的上方应设防火挑沿；C）汽车库内应布消防设施。 商铺楼梯踏步设计应满足商业要求。 楼梯护栏所选型号，在顶部楼层时高度为1.00m＜1.05m，不满足规范要求。 2）门窗表中应对照所选用的图集，在表中填写相对应的满足节能要求的中空窗编号。 1）13节点中，阳台防护栏杆缺少满足规范要求的详细设计。（护栏应注明要满足荷载规范规定的水平荷载） 2）12节点中，防护栏杆缺少满足规范要求的详细设计。 | GB/T 50001-2010 GB/T 50104-2010 GB 50352- 2005-6.6.1-3 GB 50368- 2005-5.2.1 GB50067975.1.6 GB 50352- 2005-6.7.10 GB 50368- 2005-5.2.3 | □其它 □其它 □违规 □违规 □违规 □违规 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1张共1张