房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 台儿庄御景嘉苑D7#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.06.28 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 | 2张 3张 3张 4张 11张 | 1）AL1及AL1-1箱总开关应选用4 极微断。 2)AL1及AL1-1箱 的出线回路应标注上供电相序。 3）电源的进线处的中性线做重复接地，应搞清楚PEN线作用。 电话进线应选用HYA-20（2×0.5） 即可。 应设计上可视对讲系统。 AW1箱出线WL01~05 室外敷设应 穿钢管保护。应注明埋深0.7米以 上。 接闪带的固定高度、间距及支架选 材应标注 。 | JGJ16-2008第2.1.6条 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。