房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 台儿庄御景嘉苑D9#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.06.28 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 | 2张 3张 9张 | 搞清楚PEN线的作用。 MEB箱出线采用-25×4镀锌扁钢即可。 电话进线应 选用HYA-20（2×0.5） 即可。 接闪带的固定高度、间距及支架选 材应标注 。 | JGJ16-2008第2.1.6条 GB50057-2010第5.1.2条 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。