房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 台儿庄御景嘉苑D10#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 张振玺 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-6-30 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 结构1 结构2 结构 3 结构4 结构6 计算书 | 一.1条，主体层数六层错误，应为七层，其层数及主体高度均违反规范GB50010-2010第7.1.2条，应调整；五.1.(4)条，混凝土保护层厚度应注明最外层钢筋的混凝土保护层厚度；九条中，构造柱与墙体拉接应根据规范GB50010-2010第7.3.2条2款修改，顶层楼梯间墙体应设钢筋网片。 GZ-2钢筋直经小于14mm错误，应修改;DQL-1,2箍筋表达不明确；车库门洞处圈梁应考虑地基反力的作用，复核其配筋。 ZL-1,2为平面折梁不妥，直线段应拉通至两端横墙。 ZL-1,2窗间墙应设构造柱。 屋面现浇板钢筋间距大于150mm错误，应修改；建筑图有出屋面造型，应有结构布置平面图。 阳台部分活载取2.0错误；墙体受压及抗震验算中，门窗洞口未输入错误，应重新复核。 | GB50010-2010 第7.3.2条1 | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。