房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 青纺联-水岸丽都—楼Ⅲ | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.05.06 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | DB03 DB05 DB10 | 墙两侧的箱体及进出线应错开空 间布置。 H~G轴的梯间与卫生间的灯、开关 及布线错位，应重新进行此局部设计。 室外强弱电箱的防护等级均应在 IP54以上。 1）接闪带采用Φ8镀锌圆钢即可。 2)屋面的太阳能热水器应考虑防雷问题。 | GB50057-2010第5.2.1条 | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。