房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 青纺联--水岸丽都一楼III | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-5-7 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 4 | 建施变 -01 建施变 03~05 | 1）说明六（9）条中，“外墙保温选用B1级材质……”，不满足“民用建筑外保温材料均应采用燃烧性能为A级材料”的规定要求。 2）应按山东省节能设计要求在图中填写节能设计表。 1）一层~三层均为商店，疏散楼梯应采用室内封闭楼梯间。 2）各层平面图中缺少消防设施配置。 | 公消[2011]65号文及公通字[2009]46号 GB 50016 2006-5.3.5-3 | □违规 □其它 □违规 □其它 | 建议 修改 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1张共1张