房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 青纺联-水岸丽都—楼Ⅳ | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.05.06 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 | DB03 DB09 DB10 | 室外门口是否要设灯及广告电源 是否预留等，均应考虑。 室外强弱电箱的防护等级均应在 IP54以上。 屋面上的太阳能热水器金属物均 应考虑防雷问题。 |  | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。