房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 青纺联—水岸丽都—楼I变更 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.08.12 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | DSB1 DSB2 DSB3 DSB10 | 六条（二）款1项应为GB50057-2010与一条5款6项一致。 MEB箱进线应为2×40镀锌扁钢，应与“注”的文字说明一致。 DBX1、2、3的出线不应采用铠装电缆再套SC钢管保护，造成浪费。直接用普通电缆即可。 墙两侧的箱体及进出线管应错开空间布置。 门前应设雨棚灯。 接闪带采用Φ8镀锌圆钢即可。 接闪带过沉降缝处应做技术处理。 |  | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。