房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 青纺联-水岸丽都--楼I | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 结构 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 张振玺 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-5-8 |
| 序号 | 图号 | `审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | 结构 3 结构 4~6 结构11 结构12 | 填充墙基础二下设C15垫层无意义，可去掉；无单墙基础详图，应补充。 KZ6,6a一二层截面高度变化太大，造成框架节点核芯区体积配箍率不满足计算要求，应修改；B,D两轴间跨度8.70m,二层以上框架柱断面高度400,刚度偏小，应加强。 Lx-1与WKLy-3,4相交处未设附加密箍，应补充。 屋面现浇板钢筋间距不应大于150mm。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。