房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | SOHO珠江社区Z2#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-2 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 建总-1 建总-2 建施-1、2 建施-3 建通-1 建通-2 | 1）《住宅建设规范》为错写，应为《住宅建筑规范》。 2）《地下工程防水技术规范》GB 50108- 2001已废止。 3）电梯口提示盲道缺少详细设计。 4）《建筑做法说明》图集名称应为 《建筑工程做法》。 《外墙外保温应用技术规程》规程号 DB 14-035-2005有误。 地下一、二层中，机房防火门应向外开启。 首层公共门厅内应设信报箱。 楼梯A-A中，±0.00以下部分缺少靠墙扶手设计。 门窗表中外窗选型应为中空窗型号。（表中所选为普通玻璃窗） 阳台推拉门M1824、M2124为外墙门，选型应为中空玻璃门型号。（表中所选为普通玻璃门） | GB 50108 -2008 DBJ 14-035 -2007 |  | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。第1张 共1张