房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江Z1#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-07 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 | 第1张 第1.20张 第2张 第3张 其他 | 依据中选用了已废止规范GB50055-93缺少JGJ242-2011。 缺少开关.插座，照明器靠近可燃物安装时的防火措施。 有线电视未采用双向传输。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 防雷接地说明和做法均未按GB50057-2010规定设计。 AL1(2)电源引入处未设隔离电器。 -2APE1(2)箱电源引入处未设隔离电器。”EPS”应急电源装置不应用于动力设备。 供给电梯的动力电源未设独立的隔离电器。 缺计算书（照度，负荷，防雷） | 设计深度2008 GB50045-95（2005） JGJ16-2008 设计深度2008 GB50057-2010 GB50052-2009 GB50052-2009 JGJ16-2008 GB50055-2011 设计深度2008 | 其他 强条 其他 其他 其他 其他 其他 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。