房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江Z6#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-07 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 第1张 第1.21张 第01~03张 第04~06张 第15张 其他 | 依据中选用了已废止规范GB50054-95缺少JGJ242-2011，GB50045-2005,GB50116-98及住宅节能规范。 缺少开关.插座，照明器靠近可燃物安装时的防火措施。 有线电视未采用双向传输，缺少用户电平值，可视对讲缺少火灾时打开电控门的措施。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 防雷接地说明和做法均未按GB50057-2010规定设计。 -2AP5(6)-1~6箱电源引入处未设隔离电器。 -1AW-x,-2AW5(6)-x箱计费表与断路器整定值不匹配。 -2APB5(6)-x箱“CPS”控制保护器未考虑防人身安全措施。 ADT11(21.31)箱供给电梯的动力电源未设独立的隔离电器。 -2ALE5(6)-x,9ALE-x箱缺少强制点亮应急灯的措施。 楼梯间休息平台缺应急照明。 缺计算书（照度，负荷，防雷） | 设计深度2008 山东图审2009 GB50045-95（2005） JGJ16-2008 设计深度2008 GB50057-2010 GB50052-2009 GB50054-2011 GB13955-2005 GB50055-2011 GB50116-98 GB50045-95（2005） 设计深度2008 | 其他 强条 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 强条 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。