房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江Z1~Z6#楼地下车库 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-07 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 第1张 第4.5张 第6张 第9张 第12张 其他 | 作为与高层相连的汽车库，防火规范应采用GB50045-2005,未考虑。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 缺少开关.插座，照明器靠近可燃物安装时的防火措施。 防雷接地说明和做法均未按GB50057-2010规定设计。 “EPS”应急电源装置不应用于动力设备，给双速风机配出的导线根数有误。 缺少强制点亮应急灯及切断非消防电源的措施。 AT-WSB1~10箱“CPS”控制保护器缺少防人身安全措施。 AP-RJB属区域性换热站，按三级负荷供电不满足规范要求。 缺少汽车库依据行车需要所设置的标志灯，导向灯，车库出入口信号灯及停车位指示灯。 配电室缺少气体灭火控制系统。 缺计算书（照度，负荷，防雷） | 设计深度2008 GB50045-95（2005） GB50057-2010 JGJ16-2008 GB50116-98 GB13955-2005 JGJ16-2008 JGJ100-98 GB50116-98 设计深度2008 | 其他 强条 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。