房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 枣庄市SOHO珠江社区物业用房 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-07 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 | 第2张 第2张 | 依据中选用了已废止规范GB50057-94,GB50054-95缺少弱电规范。材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 缺少开关，插座，照明器靠近可燃物安装时的防火措施。 电源引入处缺少隔离电器。 无障碍求助及报警装置应采用50V以下安全电压，未考虑。 | 设计深度2008 山东图审2009 GB50016-2006 GB50052-2009 JGJ16-2008 | 其他 强条 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。