房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHOC1#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-08 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 第1张 第1.18张 第2张 第6张 第4~6张 第8.9张 其他 | 依据中缺少相关节能设计规范。 高于1.8米插座未采用安全型。 负荷分级未按JGJ16-2008附录A中的旅馆分级。有线电视未采用双向传输系统，缺少用户电平值。 建筑物防雷接地说明及做法，等电位联结，防接触电压，跨步电压，屋顶配电箱SPD选择，均未按GB50057-2010规范设计。缺少利用建筑物自然构件作防雷装置的措施。 视频监控系统监控室未说明为禁区。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 9(11)AT1,11ATE1箱供给电梯的动力电源未设独立的隔离电器。 本工程为公共建筑未设计分项计量及能耗监测系统，不满足规范要求。 无障碍卫生间残疾人求助警报装置未采用50V以下安全电压。 缺少计算书（照度，照明功率密度值，负荷，防雷等）。 | 设计深度2008 GB50055-2011 JGJ16-2008 GB50057-2010 JGJ16-2008 设计深度2008 GB50055-2011 DBJ/T14-071-2010 JGJ16-2008 设计深度2008 | 其他 其他 其他 强条 强条 其他 其他 其他 其他 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。