房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHOD1#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-08 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 | 第C2,1张 第C2,2张 第D1,1.2张 其他 | 依据中选用规范GB50096-2011（2003），GBT50311-2007编号错误,选用了已废止规范GB50054-95,缺少相关节能设计规范。 二级负荷供电系统的措施未按GB50052-2009的规定执行。 高于1.8米插座未采用安全型。 防雷接地说明和做法均未按GB50057-2010规定设计。 有线电视未采用双向传输系统，缺少用户电平值。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 所选导线，电缆说明与系统不符。 供给电梯的动力电源未设独立的隔离电器。 缺少防雷接地平面图，计算书（照度，负荷，防雷）。 | 设计深度2008 GB50052-2009 GB50055-2011 GB50057-2010 JGJ16-2008 设计深度2008 GB50055-2011 设计深度2008 | 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。