房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHO-D区商业 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 吴子清 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-8-5 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 | 建2~5 建6 | 各层平面图中，楼梯E外墙窗与商铺窗连通，应有防火设计措施。 商场部份缺少通向屋面的疏散楼梯。 | GB 50045- 95-3.0.8.3 GB 50045- 95-6.2.7 | □违规 □违规 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。   第1张 共1张