房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（    电气    审）

| 工程名称 | 珠江路15号地块SOHO地下车库 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电气 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 陈凡存 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-08 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 | 第1张 第2~6张 第4张 第5张 第19~21张 其他 | 依据中缺少相关节能设计规范。 二级负荷供电系统的措施未按GB50052-2009的规定执行。 材料表及平面图选用了已废止图集00DX001的图例。 缺少切断非消防电源的措施。 B1AT43(11)箱供给动力电源采用“C”型微断不满足要求。 排泵控制缺少防人身安全的措施。 配电间，弱电间缺少气体灭火控制系统及固定消防电话。 缺少计算书（照度，照明功率密度值，负荷等）。 | 设计深度2008 GB50052-2009 设计深度2008 GB50116-98-2011 山东图审2009 GB50054-2011 JGJ16-2008 GB13955-2005 GB50055-2011 设计深度2008 | 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 | 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。