房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 泉兴华庭地下车库 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 孙晓华 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-7-2 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规 类型 | 处理 意见 |
| 1 2 3 | 第1张 第2张 | 1）一（6）中，地下室配电室地面防水等级应为“一级”，而不是“二级”。 2）门窗表中防火门编号与平面图中所注不一致。 楼梯一车库层平面图中门应为防火门。 | GB 50108- 2008-3.2.2 | □违规 | 建议 修改 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1页 共 1页