房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（建筑审）

| 工程名称 | 泉兴华庭21#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 建筑 | 审查意见 |  |
| 审 查 人 | 孙晓华 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-7-2 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 | 第3张 第5、9张 第8张 第14张 | 节能表中，外墙面所采用的保温材料及建筑做法表中所注的保温材料，其耐燃级别应满足文件中规定要求。（与建筑设计说明中不同） 每处独立屋面排水口不应少于两处。 轴处高低跨屋面排水，低跨处应有加强防水措施。 门窗表中外窗选型应为中空窗型号。（表中所注为普通窗） | 公消字[2011]65号文 公通字[2009]46号文 技术措施 2009-7.3.3 GB 50345- 2004-4.2.13-2 | □其它 | □修改并反馈 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。    第1页 共 1页