房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（ 水 审）

| 工程名称 | 泉兴华庭22#楼 | 审查编号 | 2012130 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 水 | 审查意见 | 按意见修改 |
| 审 查 人 | 郭万宝 | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012-06-29 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 | 01 05 14 计算书 | 设计依据缺少《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006），设计依据《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005年版）错误； 检查口和清扫口的设置违反了《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）第4.5.12条第五款之规定； 缺少计算书。 |  | □严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。