房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 薛城泉兴华庭19#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.06.27 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1张 3张 4张 5张 6张 7张 8张 9张 11张 | 1）字体过小，不易识别，应按制图标准要求绘制。 2）十九条（4）款，线缆及箱体壁的报警温度设定值100度过高。 1）AN1~3进线开关的名称应写出。 2）AN1~3CT的型号、规格应选定。 3）MEB箱出线采用-25×4镀锌扁钢即可。 本张图怎么有两个AL3箱系统图？ 1）AL2箱的M1照明回路应设PE线。 2）竖向干线电缆分支禁用绝缘穿刺分支，应采用T接箱或预分支电缆。 1）电视系统图前端箱应提供220V电源。 2）电视系统图弱电线管暗设不应采用JDG管，应采用KBG管。 3）电话线每户一对即可。 顶层的二总线应设短路隔离保护 器。 1）接闪带的安装高度应标注。 2）两MEB箱之间没必要连接，造成投资大，浪费多，问题多。 南阳台灯具应设开关控制。 每户客厅应设探头。 |  | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。