房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 薛城泉兴华庭20#楼 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.06.27 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 | 1张 3张 4张 8张 9张 | 1）一条5款4项《防雷规范》应为GB50057-2010. 2）五条3款暗敷设不应采用JDG管，应采用KBG管。 MEB箱出线采用-25×4镀锌扁钢即可。 电视系统图弱电线管暗设不应采 用JDG管，应采用KBG管。 各引上线应有回路编号。 1）接闪带的安装高度应标注。 2）两MEB箱之间没必要连接，造成投资大，浪费多，问题多。 2 |  | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。