房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审 查 意 见 书（     审）

| 工程名称 | 薛城泉兴华庭地下车库 | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 电 | 审查意见 |  |  |  |
| 审 查 人 |  | 复 审 人 |  | 日 期 | 2012.06.27 |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 规范编号 | 违规类型 | 处理意见 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1张 2张 3张 4张 6张 7张 8张 9张 | 1）一条5款4项《防雷规范》应为GB50057-2010. 2）五条3款暗敷设不应采用JDG管，应采用KBG管。 3）十一条4）款，线缆及箱壁报警值设定100度过高。 AA1、2柜内的CT变比80/5，请核对一下有否此规格。 凡暗敷设的线管不应采用JDG管。 明敷设可采用JDG管，暗敷设穿线保护应采用KBG管。 桥架安装方式、固定间距及所用材料应标注。其装高不应低于2.5米。 各楼的出入口处应设楼号及单元标志灯。 在不同的方位应设置相应的接地 电阻测试点。 1）1-23轴交C-E轴车位上的探头应连接上二总线，其它类似情况请自己重新校核一遍。 2）C-29轴交C-E轴的梯间应设感烟探头。 |  | □其他□严重违反安全隐患 □违反强条 □违反地方规范 □其他 | □建议修改 □修改并反馈 □重新设计 |

注：此表一式两份，勘察设计单位、审查机构各一份。